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[bookmark: _Toc449107626][bookmark: _Toc228581631][bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc903]第一章  询价公告
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc102227313][bookmark: _Toc228581634]
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]现对中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目进行询价，欢迎具备资格的供应商参加。
一、项目名称及内容
1. 项目名称: 中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目
2. 采购编号:CG20261019-3261
3. 采购人:中国科学技术大学
4. 资金来源:自筹，已落实
5. 采购预算:9.684万元（最高限价）
6. 标段（包别）划分:本项目共分为1个标包
7. 采购需求：具体详见第三章采购需求
二、供应商资格要求
1. 供应商须具备以下资格 :
[bookmark: _GoBack]（1）业绩要求：自2023年1月1日起（以合同签订时间为准），供应商需具备至少一项太阳能、空气源等热水系统相关设备安装、维修或维保项目业绩。请提供合同（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）扫描件，以证明业绩的真实性及有效性。
（2）具有完成本项目的技术力量和设备。维修负责人必须持有中级及以上机电或暖通职称证书，其他相关维修人员须持有电工证、焊工证、高空作业证等相关技能证书，需提供证书扫描件。无证人员不得处理此项目中的相关专业维修。
2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，否则取消所有相关投标人的投标资格，并限制所有相关投标人今后参与中国科大保卫与校园管理处采购活动的资格。
3. 在投标截止时间，供应商（含其不具有独立法人资格的分支机构）存在下列有效情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交人：
（1）被人民法院列入失信被执行人名单的；
（2）被市场监督管理部门（或工商行政管理部门）列入企业经营异常名录的；
（3）被税务机关列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信名单的。
注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。
询价截止日前三天内，供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”，通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，通过国家企业信用信息公示系统网(www.gsxt.gov.cn)查询“严重违法失信企业名单”，请务必提交显示时间的查询结果网页截图，加盖单位公章。
三、询价文件的获取
北京时间2026年10月20日至2026年10月25日，登录https://bwc.ustc.edu.cn/,在 “通知公告”中下载。
四、响应文件的提交截止时间
提交响应文件截止时间: 北京时间2026年10月26日14:30 
响应文件提交地点:中国科学技术大学东区学生服务中心402办公室
五、响应文件开启时间及地点
1.响应文件开启时间 : 北京时间2026年10月26日14:45 
2.响应文件开启地点:中国科学技术大学东区学生服务中心楼4楼东会议室
六、联系方式
采购人:中国科学技术大学
地址:安徽省合肥市金寨路 96号
现场踏勘联系人:盛老师 0551-63600035 / 13170016636
其他方面联系：韩老师 0551-63600178

[bookmark: _Toc18461][bookmark: _Toc449107627]
第二章  询价须知
询价须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1. 
	采购人
	中国科学技术大学

	2. 
	采购代理机构
	/

	3. 
	采购项目名称
	中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目

	4. 
	标段（包别）划分
	见询价公告

	5. 
	采购预算
	9.684万元（最高限价）

	6. 
	资金来源
	自筹

	7. 
	资金落实情况
	已落实

	8. 
	采购需求
	具体采购需求详见第三章采购需求。

	9. 
	维修期和免费保修期
	自合同签订起，一个月内需完成所有故障维修；免费保修期为项目验收合格后一年。

	10. 
	服务地点
	中国科学技术大学高新校区，采购人指定地点

	11. 
	响应报价包括的内容
	报价要求：报价应包括完成本项目全部内容所涉及的各项费用，包括但不限于技术服务、售后服务、规费、税金及不可预见费等所有费用。

	12. 
	最高限价
	9.684万元

	13. 
	付款方式
	无预付款，先服务后付款，热水系统平稳运行3个月后，供应商方可提出付款申请。付款前，供应商须提交维修明细、相关说明书（或操作手册等资料）、具有校方签字的项目验收单、正规增值税发票，在扣除应扣违约金款项后(如有)，支付相应合同费用款项。

	14. 
	供应商资格要求
	见询价公告

	15. 
	是否接受联合体响应
	不接受

	16. 
	响应文件分数及提交
	纸质正本一份，双面打印，每页加盖供应商公章和骑缝章，无需装订用曲别针或夹子即可，密封提交，密封袋注明项目名称并加盖供应商公章。
现场递交响应文件，地址为:安徽省合肥市包河区金寨路96号中国科学技术大学东区学生服务中心402办公室，韩老师，0551-63600178。

	17. 
	响应文件有效期
	90 日历天（从提交响应文件截止之日算起）

	18. 
	响应文件是否退还
	否

	19. 
	开标时间和地点
	见询价公告

	20. 
	相关提示
	（1）响应文件中所称时间均指北京时间。

	21. 
	是否要求投标人现场踏勘
	是。踏勘请提前联系盛老师申请进校，踏勘完成后联系盛老师签字确认，未踏勘视为无效响应。
盛老师 0551-63600035 / 13170016636。


[bookmark: _Toc102227314][bookmark: _Toc228581635]
一、询价费用
参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc228581636][bookmark: _Toc102227316]二、供应商资格
[bookmark: _Toc102227317][bookmark: _Toc228581637]见询价须知前附表。
三、询价采购文件
1、询价文件由询价公告、询价须知、采购需求、合同条款和响应文件格式要求五部分组成。
2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。
3、询价采购文件的澄清:见询价须知前附表。
[bookmark: _Toc228581638][bookmark: _Toc102227318]四、询价要求
1、供应商提交的响应文件内容详见第五章响应文件格式，并与供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件一并组成。
2、询价有效期:见询价须知前附表。
[bookmark: _Toc102227319][bookmark: _Toc228581639]五、询价程序:
1、采购人组织的询价按询价采购文件规定的时间和地点进行；
[bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc228581640]六、成交原则
1、采购人或询价小组根据符合实质性要求且报价最低的原则确定成交供应商。
2、如成交人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人或询价小组可以按排名依序替补，确定排名下一位的供应商为成交人。
3、出现以下情况之一的，作为采购失败处理，将重新组织询价:
（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）供应商的报价均超过了预算（最高限价），采购人不能支付的；
（3）经询价小组共同认定，所有报价均不具备竞争性的；
（4）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的；
（5）其他法律、法规规定的情况。
附:实质性要求评审表
	评审项
	评审因素
	评审标准

	形式评审
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签署
	响应文件签字盖章符合询价文件规定

	
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书
	法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合询价文件规定的格式，按规定格式签字盖章

	
	响应文件格式
	符合询价文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨

	资格评审
	资格条件
	符合询价文件要求

	
	信用状况
	符合询价采购邀请书要求

	响应性评审 
	响应报价
	响应报价不得超过采购预算（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价

	
	响应内容
	符合询价文件实质性要求

	
	其他
	询价文件其他实质性要求


[bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc228581642]七、签订合同
1、采购人与成交单位将于成交通知书发出之日起30日内，按照询价文件和成交单位的响应文件订立书面合同。采购人在授予合同时有权对“第三章采购需求”中规定的范围予以增加或减少。
2、成交单位如不按本询价文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，询价保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询价担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
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[bookmark: _Toc449107629][bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc12789059][bookmark: _Toc228581650]第三章   采购需求
[bookmark: _Hlt509716920][bookmark: _Toc449107631][bookmark: _Toc26618]
一、维修明细清单
	中科大高新园区公寓1-8号楼热水系统设备维修明细表

	序号
	维修内容
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	1号楼太阳能集热器维修更换
	2000*1000*80
	块
	1
	缺失1块

	2
	1号楼冷水增压泵压力表更换
	0-1.0MPa
变频泵配套
	个
	1
	

	3
	1号楼1#空气源热泵跳闸故障检修
	派沃PW250-KFXRS
	台
	1
	故障原因：压缩机/风机等故障

	4
	1号楼1#空气源热泵管接头漏水维修
	DN65
	处
	1
	

	5
	1号楼4#空气源热泵线控器报Er65故障
	派沃PW250-KFXRS
	台
	1
	故障原因：高压保护

	6
	1号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	派沃PW250-KFXRS
	台
	4
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	7
	1号楼太阳能管道损坏保温修复
	DN50
	项
	1
	

	8
	2号楼3#空气源热泵缺氟
	派沃PW250-KFXRS
	台
	1
	热泵主机有一只压力表读数偏低

	9
	2号楼2#空气源热泵管接头漏水维修
	DN65
	处
	1
	

	10
	2号楼一楼回水泵止回阀更换
	DN65
	个
	1
	故障原因：关闭不严

	11
	2号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	派沃PW250-KFXRS
	台
	4
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	12
	2号楼太阳能管道损坏保温修复
	DN50
	项
	1
	

	13
	3号楼太阳能集热器维修更换
	2000*1000*80
	块
	1
	太阳能玻璃碎了一块

	14
	3号楼冷水变频增压泵五通阀
	DN40
变频泵配套
	个
	1
	

	15
	3号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	派沃PW250-KFXRS
	台
	4
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	16
	3号楼太阳能管道损坏保温修复
	DN50
	项
	1
	

	17
	4号楼热水增压泵变频器坏一个
	2.2KW
	台
	1
	

	18
	4号楼泵房管道损坏保温修复
	DN100
	项
	1
	

	19
	4号楼1#空气源热泵线控器报Er06故障
	赫派KFXRS-250H
	台
	1
	故障原因：低压保护（漏氟）

	20
	4号楼2#空气源热泵线控器报Er09故障
	赫派KFXRS-250H
	台
	1
	故障原因：通讯故障

	21
	4号楼3#空气源热泵线控器报E41故障
	赫派KFXRS-250H
	台
	1
	故障原因：循环水温差过大保护

	22
	4号楼空气源热泵管接头漏水维修
	DN65
	处
	1
	

	23
	4号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	赫派KFXRS-250H
	台
	5
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	24
	5号楼热水增压泵变频器缺失一个
	2.2KW
	台
	1
	被拆到别处使用

	25
	5号楼5#空气源热泵线控器报Er90故障
	赫派KFXRS-250H
	项
	1
	故障原因：回气温度传感器故障

	26
	5号楼空气源热泵氟利昂压力表显示为0
	赫派KFXRS-250H
	项
	1
	故障原因：漏氟

	27
	5号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	赫派KFXRS-250H
	台
	5
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	28
	6号楼冷水增压泵变频器缺失一个
	2.2KW
	台
	1
	被拆到别处使用

	29
	6号楼热水增压泵变频器缺失一个
	2.2KW
	台
	1
	被拆到别处使用

	30
	6号楼冷水箱出水管弯头漏水维修
	DN100
	个
	1
	

	31
	6号楼2#空气源热泵线控器报Er15故障
	赫派KFXRS-250H
	项
	1
	故障原因：水箱温度传感器故障

	32
	6号楼3#空气源热泵线控器报Er66故障
	赫派KFXRS-250H
	项
	1
	故障原因：低压保护（漏氟）

	33
	6号楼5#空气源热泵线控器报Er05故障
	赫派KFXRS-250H
	项
	1
	故障原因：高压保护

	34
	6号楼空气源热泵管接头漏水维修
	
	处
	1
	

	35
	6号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	赫派KFXRS-250H
	台
	5
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	36
	7号楼冷水增压泵变频器坏一个
	2.2KW
	个
	1
	

	37
	7号楼热水增压泵变频器坏一个
	2.2KW
	个
	1
	

	38
	7号楼空气源热泵氟利昂压力表显示为0
	赫派KFXRS-250H
	台
	1
	故障原因：漏氟

	39
	7号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	赫派KFXRS-250H
	台
	5
	含所有水泵扇叶尾罩清灰

	40
	8号楼加热水箱顶部管道弯头漏水
	DN100
	项
	1
	

	41
	8号楼热水增压泵变频器整套更换
	DN50 2.2KW
	套
	1
	水泵水封漏水，压力罐漏水，变频器坏，需要更换一整套

	42
	8号楼冷水增压泵变频器坏一个
	2.2KW
	个
	1
	

	43
	8号楼空气源热泵线控器报Er66故障
	赫派KFXRS-250H
	台
	1
	故障原因：低压保护（漏氟）

	44
	8号楼空气源热泵管接头漏水维修
	赫派KFXRS-250H
	处
	1
	

	45
	8号楼空气源热泵翅片脏堵清理
	赫派KFXRS-250H
	台
	5
	含所有水泵扇叶尾罩清灰



二、服务要求
1、本项目维修范围以采购人提供的《维修明细表》为准。最终结算总价按实际发生的维修项目逐项累计，且不得高于预算上限。其中，清单中第3、5、8、19、20、21、25、26、31、32、33、38、43项，须拆机后由校方现场确认故障部位及维修方案，并由供应商分项报价，经校方审核同意后实施，按实际发生项目结算；其余项目按供应商投标报价（中标单价）结算。
2、施工单位应确保维修后设备完全恢复正常运行，各项功能、性能指标符合原厂标准或校方使用要求，并经校方验收合格。
3、本项目免费保修期为一年，自验收合格之日起计算。免费保修期内因维修质量或更换配件原因导致故障的，施工单位须免费返修或更换，并承担由此产生的一切费用。
4、1-8号学生公寓楼顶泵房各加装一台监控，老食堂生活水泵房增加2台监控，并在2个物业前台设置2台监控显示屏。上述监控设备由校方提供，供应商负责安装、调试，有效接入学校监控平台并进行稳定存储。
5、上述9个泵房各增加一台水浸传感报警器（4G可联手机平台版），由供应商负责供货、安装及调试，确保报警信息可正常推送至手机平台。
6、拆机确诊、方案确认、分项报价等环节均须形成书面记录，由校方现场人员签字确认，作为后续结算依据，确保全过程有据可依。
三、其他说明
1.本项目投标响应前需现场踏勘，自行摸排设备基本情况。踏勘完成后由采购人进行签字确认，未踏勘视为无效响应。联系人：盛老师 0551-63600035 / 13170016636。
2、供应商提供响应文件时，应同时提交分项报价表（包括维修清单、监控安装调试费、水浸传感报警器等所有服务需求）。
3、其中本项目《维修明细表》中部分故障点尚未明确（第3、5、8、19、20、21、25、26、31、32、33、38、43项），最终故障部位及维修方案须经拆机后确认。针对此类故障，供应商须按该故障代码可能出现的最高成本故障进行报价，并以此作为该项维修的最高限价。


[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc12789072][bookmark: _Toc228581665]第四章   合同主要条款（参考）
[bookmark: _Toc84347736]
	甲方：中国科学技术大学
	合同编号：默认为右上角条形码下方编号

	乙方：                
	签订地点：合肥市包河区


为明确双方权利义务，甲方和乙方一致同意按照《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规的规定签订本合同，以兹共同遵守。
一、服务内容及要求
1．服务内容：                               。
2．服务期限：自本合同生效之日起   个月。
3．服务地点：                               。
4．服务要求：                               。
5．联系人及电话：
甲方 姓名：          ，联系电话：              ；
乙方 姓名：          ，联系电话：              。
二、合同金额及结算方式
1．本合同总金额(含税)为￥           ，大写人民币            。本合同总金额包含完成合同服务内容所必需的人员、设备、材料等费用，包括但不限于劳务费、差旅费、设备使用费、材料费、折旧费、运输费、保险费、税金、利润及不可预见费等。
2．本合同按以下第   种方式支付：
（1）服务完华，且甲方按照本合同服务验收标准验收合格后，由乙方开具发票，甲方于   日内一次性全额支付合同总金额。
（2）合同签订后，甲方向乙方支付合同总金额的   %；在完成服务或交付服务成果并经验收合格后，由乙方开具合法有效的增值税发票，甲方在收到发票后     日内向乙方支付合同总金额的   %。
3．本合同履约保证金按以下第   种方式执行：
（1）本项目无需履约保证金。
（2）本合同履约保证金为合同总金额的   % 。合同签订前 7 日内，乙方向甲方足额交付履约保证金。在项目服务完毕、甲方验收合格后，经乙方书面申请并经甲方审核同意，扣除依合同约定发生的款项（如有）后，甲方在30日内无息退还至乙方账户。
三、服务质量保证
1．乙方按照本合同前款所述的服务时间、地点、内容、数量和质量等要求向甲方提供服务，在服务期限内，若乙方提供的服务未达到约定的数量、质量等标准，应当及时更换、补齐或提升服务质量水平至本合同要求的标准。
2．乙方保证所提供的服务必须符合本合同服务项目质量标准要求及相关的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
3．乙方应具有或提供本合同所载服务应当具备的各项资质及专业技术人员，对其员工进行必要的培训和管理，严格遵守甲方各项规章制度，不得泄露甲方和甲方的工作和私人信息，接受甲方对其聘用人员的必要审查；由于乙方的管理失误或乙方工作人员的过错造成甲方单位或个人设施、设备、器材、物品、资产损坏和丢失，乙方负责修复或赔偿直接经济损失和间接经济损失。
4．乙方根据国家相关规定，向乙方服务员工支付工资和其他劳务费用，缴纳相关社会保险，并对由此产生的纠纷负责。
5．如果乙方工作人员在服务中，未尽安全义务，有可能出现伤害自身或威胁到他人生命、财产安全的情况，甲方以及相关人员有权立即要求中止服务，由此产生的一切费用及损失和责任均由乙方自行承担。
6．乙方应确保向甲方提供服务的过程中不存在侵犯甲方或第三方知识产权、名誉权、隐私权等合法权利的情况，保证甲方免受任何第三方主张任何权利，否则乙方自行承担全部责任。
7．本项目质量保证期为   个月，自项目服务完毕且验收合格之日起算。
四、项目验收
1．服务验收标准：                               。
2．服务完毕    日后乙方可向甲方提出书面验收申请，甲方按照相关规定及服务验收标准组织验收。如验收不合格，乙方应在    日内完成整改。
五、违约责任
1．排除不可抗力因素，如乙方未能按照本合同约定按时提供服务，每逾期一日按合同总金额的 0.5% 向甲方支付违约金，违约金上限为合同总金额的 20% 。
2．排除不可抗力因素，如遇下列情况之一者，甲方有权单方面解除合同，乙方同时需向甲方支付合同总金额 20% 的违约金，且应另行赔偿甲方因此遭受的全部损失：
（1）乙方不能按合同时限要求提供服务，逾期达到10日的；
（2）履约验收不合格，乙方拒绝整改、或在10日内未整改完成、或经整改后仍验收不合格的；
（3）免费保修期内，乙方对所供服务出现问题推托、拖延，经甲方要求24小时内无响应，48小时内不能提供服务方案或服务的，经甲方催促后仍不能整改或提供服务不达标的。
3．免费保修期内，乙方对所供服务出现的问题推托、拖延，24小时未做出服务响应或48小时内不能提供服务方案或服务的，甲方有权扣除全部履约保证金不予退还，或者甲方有权找第三方提供服务，由此产生的费用从履约保证金抵扣，费用高于履约保证金或本项目未设置履约保证金的，乙方应在甲方提出损失赔偿请求之日起三日内全额赔偿，逾期支付赔偿款的，每逾期一日按合同总金额的 0.5% 向甲方支付违约金。
4．甲方未按时付款的，每逾期一日按欠付金额的 0.5% 向乙方支付违约金，违约金上限为合同总金额的 20% 。
六、不可抗力
1．若因发生不可抗力的原因导致乙方不能按合同约定期限提供服务的，应自不可抗力发生之日起3日内书面通知甲方中止合同履行，并于7日内提供相关证明，直至不可抗力结束后继续合同的履行。
2．若不可抗力持续时间超过30日，甲方可单方面提出合同的解除，双方达成书面协议终止本合同的履行，双方协商清算。
七、合同生效与终止
1．本合同自双方法定代表人或委托代理人签章并加盖单位公章或合同专用章时生效。本合同双方签字盖章日期即为本合同的生效日期，如双方签字盖章日期不一致时，以最后签字盖章方的签字盖章日期为合同的生效日期。
2．本合同的最终质量保证期限届满日期，即为本合同的终止日期，但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，且守约方有权向违约方提出索赔。
八、争议解决方式
双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、安全生产管理
乙方应严格遵守国家有关安全生产的要求并服从甲方的安全监督管理，乙方如果在合同履行过程中需要甲方提供相关安全防护措施，应当以书面方式积极地向甲方提请支持；如果乙方没有以书面的方式提请甲方支持，视为不需要甲方提供特别的安全保护措施，甲方已经尽到了所有的安全保护义务，因安全防护措施不力造成事故的全部责任和损失由乙方承担。
十、附则
1．甲、乙双方均需对合同签订与履行的过程中知悉的对方保密信息承担保密责任，不得以任何理由截取、存留，向第三方提供对方保密信息。
2．乙方应充分了解并遵守国内外出口管制和经济制裁等法律法规，不得代表甲方在违反法律法规或政策的情况下开展相关贸易活动。
3．任何根据本合同发出的纸质版文件、通知和法律文书，双方均应以面呈、快递或邮寄挂号信的方式送达至本合同载明的地址，付邮三日后即视为文件、通知和法律文书已经通知并送达对方。若联系地址变更的，应在一周内函告对方，否则按原联系地址发送文件三日后视为送达。如发生诉讼，该送达地址视为法院的送达地址。
4．下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①甲方的招标/采购文件；②乙方的投标/响应文件；③乙方服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。合同与其他附件有冲突时以合同文本为准；附件之间有冲突时，顺序在先的附件有优先解释权。如有未尽事宜，双方应在本合同达成的原则基础上以补充协议的方式达成共识，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
5．本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。
（以下为签署页，无正文）
	

甲方（盖章）：中国科学技术大学
	乙方（盖章）：

	统一社会信用代码：12100000485001086E
	统一社会信用代码：

	地址：安徽省合肥市金寨路96号
	地址：

	银行账户：184203468850
	银行账户：

	开户银行：中国银行合肥蜀山支行营业部
	开户银行：

	法定代表人或
委托代理人（签章）：
	法定代表人或
委托代理人（签章）：

	合同申请人（签章）：
	

	签订日期：       年     月    日
	签订日期：       年     月    日



[bookmark: _Toc449107632]
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[bookmark: _Toc14996]第五篇   响应文件格式





响 应 文 件
采购编号:CG20261019-3261








项目名称:                                              
供应商:                （盖单位章）                    
法定代表人或其委托代理人:      （签字或盖章）          

日  期:       年      月     日





1、 响应函与响应函附录
[bookmark: _Toc445554791][bookmark: _Toc466024594][bookmark: _Toc445554789][bookmark: _Toc466024592]一、响应函
致:中国科学技术大学

1. 我方已仔细研究了中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目询价文件的全部内容，接受你方在询价文件中对供应商的约束条件。我方愿意以我方提交的响应报价，按照合同的约定履行合同义务。
2. 我方承诺在询价文件规定的响应文件有效期内不修改、撤销响应文件，如果在询价后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
3. 我方已详细审查全部询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4. 我方完全理解贵方不一定接受最低报价的响应。
5. 我方在此声明，所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查），由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担，我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。
6. 如我方被确定为成交供应商:
（1） 我方承诺在询价文件规定的期限内与你方签订合同；
（2） 在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3） 我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。
7. 我方同意按照你方要求提供与我方参与询价有关的一切数据或资料。
8. 我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。
9. 其他补充说明:                                               

供应商:                                （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:            （签字或盖章） 
地址                  邮编                            
电话                        传真                       
电子邮箱                  网址:                       
       年     月   日


二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
法定代表人（单位负责人）身份证明
供应商名称:                                                        
单位性质:                                                         
地    址:                                                         
成立时间:       年   月    日 
经营期限:                                                          
姓名:        性别:    年龄:   职务:        
系                                      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。
供应商:           （盖单位章）
       年   月    日
附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证正面
	身份证反面




法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （供应商名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改      （项目编号）的       （项目名称）的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。
代理人:              性别:     年龄:     
身份证号码:                    职务:      
供应商:                            （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）:                   （签字或盖章）
授权委托日期:            年        月       日

附:法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件
	身份证正面
	身份证反面



[bookmark: _Toc466024593][bookmark: _Toc445554790][bookmark: _Toc445554786][bookmark: _Toc466024587][bookmark: _Toc445554792][bookmark: _Toc445554800][bookmark: _Toc466024595][bookmark: _Toc466024605]三、响应报价一览表
货币单位:人民币
	序号
	项目
	内容

	1
	项目名称
	中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目

	2
	采购编号
	CG20261019-3261

	3
	响应报价
	大写:                 元

小写:                 元

	4
	响应有效期
	90日历天

	5
	免费保修期
	完全响应询价文件要求

	7
	合同形式
	完全响应询价文件要求

	8
	付款方式
	完全响应询价文件要求

	9
	备注
	




供应商:                       （单位盖章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人:         （签字或盖章）

      年   月   
四、营业执照、资质证书

  
 

五、实质性要求响应/偏离表

项目编号:
	序号
	产品名称
	采购人要求规格型号（服务要求）
	供应商响应
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	□无偏离
□正偏离
□负偏离
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商承诺:除技术规格响应/偏离表列出的偏差外，供应商响应询价文件的全部要求。

六、书面承诺函
（不按以下格式及内容编写，作无效响应处理）
致:  中国科学技术大学  
就贵方采购编号为CG20261019-3261的中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目，我方现做出以下承诺:
1、我方已明确本项目采用最高限价合同，我方的最终报价即为合同最高限价，在合同执行过程中保持不变，不以任何理由向采购人要求增加费用。
2、我方已明确，本项目《维修明细表》中部分故障点尚未明确，最终故障部位及维修方案须经拆机后确认。针对此类故障，我方承诺按该故障代码可能出现的最高成本故障进行报价，并以此作为该项维修的最高限价。
实际维修时，以拆机后，校方现场确认的实际故障部位为准，按实际发生的维修项目结算，结算金额不超过我方该项报价。我方不以实际故障与报价时的预判不一致为由，要求增加费用或拒绝维修。
3、我方无“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动”情形。
4、我方完全具备履行本项目标的能力（含技术、财务等各方面）。
5、我方对询价文件各项条款均无异议，并承诺完全响应询价文件规定的所有条款。

若上述承诺任何一条不能兑现，采购人有权取消我方成交资格。

特此承诺
供 应 商: 	名称	（盖章）                  
法定代表人或其委托代理人: 	（签字或盖章）	
日期:     年    月 	日

 七、现场踏勘确认函


现场踏勘确认函

中国科学技术大学：
我单位为采购编号CG20261019-3261的中国科大高新校区1-8号学生公寓热水系统维修服务项目的供应商。现对项目进行现场考察。请予以确认。



供应商：（盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章） 
联系电话：
考察日期：




                 采购人确认签字：
                               日期：
八、分项报价表


九、供应商认为应该提供的其他相关资料
